На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012) заинтересованом лицу које је поставило питање у отвореном поступку јавне набавке број 3/2015  - Конструкција соларних колектора на затвореном базену, достављамо одговор и исту информацију објављујемо на Порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца 
                                                  ПОЈАШЊЕЊЕ 1
Предмет: Појашњење конкурсне документације за ЈН бр. 3/2015
Питање потенцијалног понуђача: 

 У оквиру Јавне набавке број 03/2015  на стр. 42 у оквиру Предмера и предрачуна опреме соларног грејања за Партију 1 дали сте да је максимални коефицијент губитка к1 3,8 W/mE2K, а минимална соларна апсорпција 95%.

Наше питање гласи:

Да ли се може понудити колектор код којег је коефицијент к1  3,805 W/mE2K ( 0,13% виши од тражене вредности), а соларна апсорпција 94% (1,05% нижа од тражене вредности), при чему исти колектор има номинални радни притисак од чак 10 bar ( 67% виши од траженог), као и оптички степен корисности од чак 84,5% (3% виши од траженог)? Мишљења смо. да би овакав колектор био технички кориснији и имао виши степен ефикасности, иако не испуњава критеријуме захтеване опреме за веома мали проценат. 

Појашњење – одговор наручиоца
Предмером и предрачуном радова за Партију 2 - Термосоларни панели,  на страни 42 и стр. 43 под позицијом А - Опрема соларног грејања топле санитарне воде, и подпозицијом 1, су јасно и недвосмислено дате минималне захтеване техничке карактериситке и изведба, које понуђени соларни колектор мора да задовољи, као и начин доказивања захтеваних карактеристика. Понуђени соларни колектор мора задовољавати све ставке наведене као минимално захтеване техничке карактериситке и изведба, укључујући и максимални коефицијент губитка топлоте а1 (к1) од 3,8 W (m2*K) и минималну соларну апсорпцију од 95%. У супротном ће соларни колектор бити третиран као неодговарајући.  
                                                                                                                           Комисија за ЈН 
  
